南通市通州区人民政府办公室文件

通政办发〔2023〕23号

区政府办公室关于将南通奥得林纺织有限公司、

南通润士达纺织品有限公司重大火灾隐患

实行区级挂牌督办的通知

南通高新区管委会，各镇（街道）人民政府（办事处），区各委办局，区各直属单位：

为及时发现和消除火灾隐患，全面做好全区火灾防控工作，根据《中华人民共和国消防法》第五十五条的规定，将对南通奥得林纺织有限公司、南通润士达纺织品有限公司重大火灾隐患实行区级挂牌督办，现在有关事项通知如下：

一、单位基本情况

（一）南通奥得林纺织有限公司

位于南通市通州区川姜镇工业园区（望海台村十五组），法定代表人为黄建林。该单位共4栋建筑，其中，南侧车间单层面积约1400平方米，地上3层；新车间单层面积约1420平方米，地上5层；宿舍楼单层面积约120平方米，地上2层；办公楼单层面积约300平方米，地上3层。该单位从业人数超过30人，从事家纺缝制及加工，属于劳动密集型企业。

（二）南通润士达纺织品有限公司

位于南通市通州区川姜镇工业园区（望海台村十五组），法定代表人为陈飞。该单位共4栋建筑，其中，北侧车间单层面积约1200平方米，地上6层；东侧及西侧仓库单层面积约1300平方米，地上2层；南侧仓库单层面积约1400平方米，地上3层。该单位从业人数超过30人，从事家纺缝制及加工，属于劳动密集型企业。

二、存在主要隐患

2023年4月25日、4月26日，区消防救援大队消防监督人员分别对南通奥得林纺织有限公司、南通润士达纺织品有限公司开展了消防监督检查，发现存下列隐患：

（一）南通奥得林纺织有限公司：1. 南侧车间未设置自动喷水灭火系统，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第8.3.1条第一款第二目的要求；2. 南侧车间未设置火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第8.4.1条第一款第一目的要求；3. 南侧车间楼梯间未形成封闭楼梯，设置形式不符合要求，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第3.7.6条的要求；4. 南侧车间未设置应急照明、疏散指示标志，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第10.3.1条第一款第一目、第五目及第10.3.5条的要求；5. 南侧车间与南宿舍楼防火间距为5米，防火间距不足，防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第3.4.1条的要求。该单位存在的火灾隐患分别符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.4条、第7.7.1条、第7.3.2条、第7.3.6条、第7.1.2条的规定。

（二）南通润士达纺织品有限公司：1. 北侧车间未设置自动喷水灭火系统，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018 年版）第8.3.1条第一款第二目的要求；2. 北侧车间未设置火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第8.4.1条第一款第一目的要求；3. 北侧车间与东侧厂房内建筑的防火间距不足，防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第3.4.1条的要求；4. 厂区车间内缺少应急照明、疏散指示标志，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第10.3.1条第一款第一目、第五目及第10.3.5条的要求；5. 北侧车间未形成封闭楼梯间，设置形式不符合要求，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第3.7.6条的要求。该单位存在隐患分别符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.4条、第7.7.1条、第7.1.2条、第7.3.6条、第7.3.2条的规定。

- 工作要求

根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第5.3.3条C款的综合判定规则，经区消防救援大队判定为重大火灾隐患，并上报区政府。经研究，决定对南通奥得林纺织有限公司、南通润士达纺织品有限公司重大火灾隐患实行区级挂牌督办。

南通奥得林纺织有限公司、南通润士达纺织品有限公司必须强化责任意识、认真对待，分别于2023年10月23日、2023年12月31日前将火灾隐患整改完毕，逾期不整改将予以关停；区消防救援大队要做好业务指导；属地政府要高度重视，督促其按规定做好隐患整改工作，防止火灾事故发生。

南通市通州区人民政府办公室

2023年5月15日

（此件公开发布）

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院、

检察院，区各人民团体；区各垂直管理部门。

南通市通州区人民政府办公室	   2023年5月15日印发